南方医科大学深圳口腔医院

（广东省深圳牙科医疗中心）

医疗废水处理运营项目

招

标

文

件

编制：南方医科大学深圳口腔医院（广东省深圳牙科医疗中心）

项目编号：SZYK-20230802

日期：2023年9月13日

# 招标邀请函

各供应商：

南方医科大学深圳口腔医院（广东省深圳牙科医疗中心）医疗废水处理运营项目将进行院内第二次公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商报名投标。

- 采购项目名称：医疗废水处理运营项目

- 采购项目编号：SZYK-20230802

- 采购预算：

| 序号 | 系统名称 | 单位 | 简要规格描述 | 数量 | 预算总金额 | 交货、完工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废水处理运营项目 | 项 | 新门诊医疗废水的处理设备安装与调试，负责全院医疗废水处理及设备运营，每月出具检测报告。 | 1 | 16000元/月 | --- |

- 拟参加投标的供应商应当在2023年9月14日起至2023年9月24日17:00前到南方医科大学深圳口腔医院（广东省深圳牙科医疗中心）302办公室报名，招标文件请自行在挂网招标公告中下载附件。

- 投标截止时间：2023年9月25日（星期一）下午4点。

- 投标文件送达地点：广东省深圳市罗湖区建设路1092号302室

- 开标唱标时间：2023年9月25日（星期一）下午4:30。

- 开标评标地点：南方医科大学深圳口腔医院（广东省深圳牙科医疗中心）三楼小会议室

采购人：南方医科大学深圳口腔医院（广东省深圳牙科医疗中心）

联系人：  曾翔舒                                  联系电话：0755-82205819

联系地址： 广东省深圳市罗湖区建设路1092号

南方医科大学深圳口腔医院

（广东省深圳牙科医疗中心）

2023年9月13日

用户需求书

注：本用户需求书标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，响应供应商如有一项带“★”的条款未响应或负偏离，将按无效响应处理；带“▲”项为重要条款，如不满足将严重影响评分。

第一部分 投标人要求

1、投标人必须具有独立法人资格，能独立承担民事法律责任，并在中华人民共和国境内注册的法人机构（须提供年检有效期内的企业法人证书和营业执照或三证合一复印件）。

2、投标人必须具有有效期内的环保总承包三级（含）以上资质，同时具备环保污水处理设计资质和运营资质。

3、投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、信用要求：

4.1投标人或投标联合体成员不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.2投标方需提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标方公章。

5、投标方应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

6、本项目不接受联合体投标。

第二部分  项目内容

一、项目概况

1、项目名称：南方医科大学深圳口腔医院（广东省深圳牙科医疗中心）医疗废水处理运营项目

2、采购单位：南方医科大学深圳口腔医院（广东省深圳牙科医疗中心）

3、项目地点：深圳市罗湖区建设路1092号、1098号

4、项目简介：南方医科大学深圳口腔医院（广东省深圳牙科医疗中心）（下称采购人）由于业务的发展，每天约有30m3/天的废水产生，需要增加医疗废水污水处理措施，项目包括污水处理方案设计、污水处理设备采购和安装调试及验收、行政许可服务等内容。拟通过公开招标的方式采购。

5、采购内容及预算

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废水处理运营项目 | 项 | 1 | 1.6万元/月 |

注：投标人须对本项目为单位的货物及相应服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

6、项目实施时间：签订年度服务合同，合同一年一签。

7、项目资金性质：医院内部资金

二、项目内容

本采购项目为由新增污水处理方案设计、污水处理设备及安装调试和验收、行政许可服务等组成。

1、方案设计

1.1设计依据和执行规范标准

1.1.1《中华人民共和国环境保护法》；

1.1.2《中华人民共和国水污染防治法》；

1.1.3《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；

1.1.4广东省地方标准《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段三级标准；

1.1.5《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准；

1.1.6《医院污水处理技术指南》（国家环保总局环发［2003］197号文件）；

1.1.7《室外排水设计规范》（GB50014-2006）；

1.1.8《城市排水工程规划规范》（GB50318-2000）；

1.1.9《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)三级标准。

1.1.10《给排水设计手册》——排水工程。

1.1.11院方提供资料。

1.2主要参数

1.2.1废水排入水质

院区医疗废水排入污水处理系统水质可参考表1.2.1-1数据。

表1.2.1-1

| 序号 | 主要污染物 | 水质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 |
| 2 | CODcr（mg/l） | 320 |
| 3 | BOD5（mg/l） | 200 |
| 4 | SS（mg/l） | 80 |
| 5 | 氨氮（mg/l） | 10～50 |
| 6 | LAS（mg/l） | 1～6 |
| 7 | 动植物油（mg/l） | 5～10 |
| 8 | 总大肠杆菌数（个/l） | 1×108 |

备注：数据仅为参考

1.2.2污水处理规模

1.2.2.1日处理量：Q日=30m3/d

1.2.2.2时处理量：Q时=5m3/h(按每天运行10小时计)

1.2.3排放标准

院区污水处理站废水排放必须执行以下标准：

1.2.3.1《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段三级标准

1.2.3.2《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

1.2.3.3废水处理后污染物外排达到的标准，详见表1.2.3.3-1

表1.2.3.3-1

| 序号 | 污染物种类 | 排放水质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 |
| 2 | CODcr（mg/l） | ≤60 |
| 3 | BOD5（mg/l） | ≤20 |
| 4 | SS（mg/l） | ≤20 |
| 5 | 氨氮（mg/l） | ≤15 |
| 6 | LAS（mg/l） | 5 |
| 7 | 动植物油（mg/l） | 5 |
| 8 | 总大肠杆菌数（个/l） | 500 |

1.2.4场地情况

设备安装及处理流程必须根据场地实际情况进行布局。

1.2.5污水处理流程

院区污水处理系统流程必须经过废水收集→预处理→二级强化处理→消毒→排放等步骤。

1.3设计方案编制要求

本项目的设计方案应包括但不限于以下内容：

1.3.1本项目基本情况说明。

1.3.2详述选择适合本项目污水处理系统品牌的理由。

1.3.3详述本项目污水处理系统的工作原理。

1.3.4详述本项目污水处理系统废水处理的工艺流程，包括但不限于以下内容：

1.3.4.1污水收集工艺

1.3.4.2污水预处理工艺

1.3.4.3污水处理二级强化处理工艺

1.4.4.4污水处理消毒工艺

1.4.4.5污水处理外排（废水、污泥）工艺

1.4.4.6污水处理流程效果预测

1.4.4.7污水处理系统电气自控系统工艺

1.4.4.8详细列出设备清单

1.4.4.9绘制设备安装平面图及大样图、系统原理图、工艺流程图、电气系统图等

1.4.4.10污水处理系统调试方案

1.4.4.11污水处理系统操作方法

2、污水处理站使用培训及行政许可要求

2.1提供相关人员培训服务

2.2提供委托专家对本项目的评估服务

2.3提供本项目污水排放水质检测服务

2.4提供本项目行政许可（包括办理备案或排污许可证、排水许可证）服务。

三、项目总体要求

1、投标人必须为该项目成立专业的团队（列出项目人员架构表），拟派的工作人员管理架构设置必须满足项目需要；拟派的项目经理、现场施工负责人必须是投标人的正式员工（提供一年以上的社保缴款凭证），技术负责人应具备环境保护类工程师、注册环评工程师资格。

★2、投标人必须要根据该项目的特点制定供货方案、工作计划表及解决项目重点、难点的措施。

▲3、投标人必须与采购人进行深入交流和充分沟通，并踏勘现场，详细列出实施该项目时需要采购人提供的资料文件清单。

4、投标人必须有本项目的成果控制措施，如要有组织人员保证措施、进度保证措施和质量保证措施。

5、投标人中标后不得随意更换投标文件中所报的项目负责人和技术负责人，如确须更换，则事前须征得招标人同意，如有违反，一经发现取消中标资格，并赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。在项目实施过程中，造成经济损失的，按实际发生额赔偿。

6、投标人所投的货物是列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，在安装验收时必须提供CCC认证证书复印件（加盖公章）。

7、投标人所投的货物必须具有行业技术先进性，功能完整，运行安全、性能稳定、可靠。

★8、投标人所投的货物必须是全新优质、节能环保材料制造。

9、该项目的实施过程不得影响我院正常工作，不能损坏我院的设备和设施。

10、货物到现场安装至验收前，其成品、材料的所有权属于投标人单位，如有遗失和损坏采购人概不负责。

11、投标人截止至投标日前三年内没有出现重大质量事故；近三年内，必须具有同类或类似项目三家以上的用户业绩。

四、项目施工及管理要求

1、投标人需提供详细的施工组织方案，包括项目管理架构、施工机具及施工人员的安排、设备及材料管理、施工进度管理、施工质量保证措施、文明及安全施工管理措施、

2、投标人出具施工图纸必须经过采购人审核才能施工，执行相关工程施工标准，材料品质和型号规格要达到行业标准。

3、中标人在施工过程中应具有保证施工安全的设施和工具及劳保用品，施工人员必须经过安全培训。

4、中标人在施工过程中，采取一切必要的措施减少对医院正常工作的影响，服从院方的现场管理要求。

五、验收要求

1、验收标准执行国家和行业的相关验收标准。

2、验收方法执行行业施工验收规范的规定，具体如下：

2.1全部安装工作结束。

2.2外观检查完成，无问题或问题得到解决。

2.3试运转工作结束，系统运行正常。

2.4经综合能效测定，各项指标满足招标要求和投标承诺。

2.5资料齐全，已经分类装订成册，符合备案要求。

2.6工程竣工验收须提供的文件和记录

2.6.1开工报告；

2.6.2图纸会审记录、设计变更通知和竣工图；

2.6.3主要材料、产品 的出厂合格证及进场检验报告；

2.6.4隐蔽工程验收记录；

2.6.5压力管道（给水、压缩空气）压力试验（水压/气压试）记录；

2.6.6配合设备安装项目工程质量验收记录；

2.6.7工程项目质量综合检查记录

六、售后服务要求

1、质保期：本工程项目的质保期≥1年，质保期自双方代表在验收报告上签字之日起开始计算。

2、在深圳市设有售后服务机构，有常驻维修人员和联系电话。

3、有售后服务质量保证和保障措施。

4、维修响应：当收本院的报修通知后，要做到2小时内响应，24小时内完成维修

七、伴随服务要求

1、所有货物均由中标人免费送货至采购人指定的交货地点并安装连接，将设备调试到最佳状态，安装调试应以本需求书要求的技术参数指标为标准。

2、应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输。

3、中标人须负责对采购方人员进行操作、维修培训，帮助采购方人员提高日常基本维护技能和系统的操作、管理，满足工作的需要。

八、包装和发运要求

1、货物的包装和发运必须符合货物特性要求。充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和用户所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

2、专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

3、在运送货物至交货地点的路途中所发生的一切费用由中标人承担。

4、为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由中标人承担一切责任。

5、所有设备包装费、运费已包含在投标总价内。

九、交货时间和地点

1、交货地点：南方医科大学深圳口腔医院（广东省深圳牙科医疗中心）（采购人指定地点）

2、交货时间：合同签订后30天内完成交货、安装和验收。

十、售后服务要求

投标人提供售后服务计划及承诺，必须包含但不局限以下内容:

▲1、货物和系统保修期（含运营）≥1年，保修期内投标人必须为合同内所规定供应、安装的设备提供为期12 个月的缺陷保修及免费维护保修和免费运营，时间从采购人验收合格之日起计算。5年内提供维修服务，10年内有维修零配件供应。

▲2、投标人必须在广东省或深圳市设有技术售后服务中心和零配件仓库，提供24小时全方位维修服务。在接到报修通知后，要2小时响应，4小时内赶到现场，排除故障直至设备完全恢复正常为止。

3、必须有指定的质保负责人，质保负责人和维修人员及运营负责人要有常联系的电话，且电话号码不能频繁更换。其通信工具应24小时保持畅通。

4、在保修期内，投标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，货物或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。在质保期内，由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标人须免费负责修理或更换。

5、要有彻实可行的售后服务质量保证和保障措施。在质保期结束前，须由中标人专业工程师和招标人代表对设备进行一次全面检查。任何缺陷必须由投标人负责修理，并得到采购人代表认可。在修理之后，中标人应将缺陷成因、修理 内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给招标人。

6、投标人需委派专业技术工程师对操作人员进行操作管理培训。

十一、项目承包方式及报价要求

1、承包方式：

1.1本工程采用交钥匙的总包方式。投标人负责对上述采购内容的污水处理系统的设备及附件供货、安装、调试、文档移交、售后维护服务和维护，不考虑施工过程中的人工、设备、材料、机械以及政策性的调整等动态因素而引起的造价变动。根据投标人所提供的投标文件、工程内容，由投标人采取包设备材料、包安装、包调试、包专家技术评估及样品检测、包质量、包机械、包工期、包安全生产、包文明施工、包税、包劳保、包运输、包培训、包验收、包行政许可，以及不低于用户需求书要求的免费维修保养期限、运营期限，以固定总价包干，项目措施费包干的方式承包以上采购范围的内容。

1.2除招标文件中有明确外，投标人不得再以任何方式转包或分包本采购项目。

1.3招标人如有合理变更、修改设计的内容投标人中标后不得拒绝承担。

2、报价要求

投标人的报价应遵循以下原则

2.1投标人应按照招标文件要求和实际情况，并根据投标时拟定的方案，投标人经验与能力、现有关市场价格和企业的承受能力等方面综合因素进行投标报价。投标报价必须包括设备的所有费用，包括准备、设备及伴随零配件和标配工具购置、包装、交通运输、装卸费、仓储费、安装调试、测试、现场实施、试运行、验收及售后服务、保险费、税金、技术培训费、现场清理、样品检测费、委托专家评估费、合同实施过程中不可预见等相关服务费等。如投标报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

2.2投标人应选择国内外知名品牌的货物报价。并在投标报价清单中注明货物的产地、生产厂家、品牌、规格、型号、防火等级等，一经中标且签订合同，即成为合同的组成部分。

2.3本项目按每月运营服务报价，投标最高限价为人民币 1.6 万元/月，超过投标总价的将作废标处理。投标报价包括投标总价和各项明细报价。在实施合同时采购人有权根据项目的需要变更、取消或不变更、不取消产品的品牌、数量和品种及分项，相应的价格按以下原则予以调整：实现相同功能的品种（或分项）按已有报价的品种（或分项）单价不变，未有类似功能参照的品种（或分项）按当时的市场价格在合同实施过程中商定。

2.4投标人所报的投标单价在合同执行期间是固定不变的（特别说明的除外），投标人必须承担所有风险，不得以任何理由予以变更。

2.5技术条件有要求但不在投标人所选设备的标准配件内的材料、设备以及所有独立可分离的部件必须单列分项报价。否则将被认为是投标人的免费赠送，同时有可能被认为是不满足技术条件的重大偏离导致废标。

2.6投标报价（总报价）包括项目验收所发生的费用。投标报价使用人民币，投标价格为含税价格。

2.7 投标报价响应时应考虑文明施工所需的一切费用，并应充分考虑施工期间各类材料的市场风险和国家政策性调整风险系数。

2.8投标报价响应时应考虑项目实施过程中的电费、水费、排水费、余泥排放、现场维护及管理所涉及的费用，计入报价，一次包干。

2.9采购人有权在签订合同时对项目方案作适当合理的调整或修改，合同总价不变。

十、付款方式

1、结算方式：本项目按固定总价包干、项目措施费包干结算。

2、中标人凭有效的文件由采购人在规定时间内支付合同价款。

十一、其他要求

▲1、投标人项目负责人必须全盘掌握采购项目的工作进展情况，保持通讯畅通，能随时答复采购人的询问，项目负责人和现场施工负责人必须是投标人的正式员工（提供1年以上的社保缴费证明）。

2、投标人必须提供近年与本项目工程内容和规模相类似的施工业绩3个以上。

3、无论是否经过采购人确认，投标方都应无条件对投标设备中的缺陷、不足和合同不符的地方进行修改、补充或更换，而不增加任何费用。

4、投标人在广州市内应设有长期的办公场所或售后服务机构（提供房屋产权证或租赁合同）。

第三部分  评分方法

一、评分方法

1、采用综合评分法

2、商务、技术、价格评分权重分别为20%、50%、30%。

二、评分标准

1、商务评分表（20分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目 经验 | 3 | 2018年1月1日以来（以验收报告时间为准）完成的同类项目业绩，每提供一个得1分；最多3分。（提供采购网中标页面截图、中标通知书、合同关键页、验收报告复印件，需出售与投标产品型号相同的业绩，并加盖公章，否则无效。） |
| 2 | 企业履约 能力 | 3 | 供应商需提供由会计师事务所出具的2020~2022三年年度财务审计报告，提供三年的得3分，提供两年的得2分，提供一年的得1分，其他的不得分。（提供会计事务所出具的2020年度、2021年度、2022年度审计报告复印件） |
| 3 | 企业综合 能力 | 3 | 2.具备连续3年获得市级或以上工商（市场）监管部门或工商（市场）监管部门主管的行业协会颁发的“守合同重信用”证书，得3分，连续2年获得的，得2分，连续1年的，得1分。 |
|  |  | 2 | 具有国家住建部颁发水污染防治工程设计甲级资质证书得2分，乙级资质证书1分,其他不得分。 |
|  |  | 2 | 具有环保工程专业承包壹级资质证书2分，环保工程专业承包贰级资质证书1分, 其他不得分。 |
| 4 | 本项目投入服务队伍的 配置情况 | 1 | 横向比较项目负责人同时具备环境保护类高级工程师资格、一级注册建造师证书得1分，其他0分。 |
|  |  | 1 | 横向比较项目技术负责人同时具备环境保护类高级工程师资格、注册环评工程师证书，得1分，其他0分。 |
|  |  | 2 | 横向比较投入的技术工程师具有环境工程中级职称或二级建造师的，每有1名得1分，最高得2分。 |
| 5 | 企业综合服务能力 | 1 | 投标人在深圳地区有售后服务机构得1分，以营业执照地址为准，其他不得分。 |
|  |  | 2 | 投标人提供中国环境保护产业协会颁发的企业信用AAA级或以上证书得2分，AA级1分，无0分。 |
| 合计20 |  |  |  |

注：上述评分凡涉及到证书、营业执照等证件的必提供证书复印件并加盖公章，提供不全或不提供的不得分。

2、技术评分表（50分）

| 序号 |  | 评审项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务方案 内容 | 6 | 横向比较方案详细、具体，内容齐全，方法合理、科学，能满足本项目提出的所有要求，有具体可行的质量、进度确保措施，得5-6分；方案较详细、较具体，内容较齐全，方法符合要求，有具体可行的质量、进度确保措施，得3-4分；方案基本内容满足要求，方法符合要求，得1-2分；方案基本内容阐述缺项，方法不能满足要求得0分。 |
| 2 |  | 设计方案 | 15 | 横向比较响应设计方案全面完整,工艺先进、有创新技术，综合评价为优者，得10-15分；响应设计方案基本完整,工艺成熟、技术普及，综合评价为良，得4-9]分。设计方案完整性有细微缺漏或有,工艺技术落后，综合评价为一般，得[0-3]分。（提供系统设计图纸：整套电气图纸、设备安装图纸、废水处理构筑物布置图及废水工程总平面布置图） |
| 3 |  | 熟悉深圳市办理环保验收流程程度 | 4 | 横向比较优者得4分；良者得3分；中者得2分；差者得1分 |
| 4 |  | 技术参数及技术指标 | 10 | 横向比较完全满足用户要求,且有优于技术要求的内容，综合评价为优者，得8-10分；满足用户要求,综合评价为良者，得5-7分；基本满足或有细微偏离要求，综合评价一般者，得0-4分。 |
| 5 |  | 电气及自控设计 | 8 | 横向比较系统管理软件成熟可靠、技术具有先进性,综合评价优者，得6-8分；系统管理软件成熟可靠、技术普通，综合评价良者，得3-5分；系统管理软件不成熟有缺陷,综合评价较差者，得0-2分。 |
| 6 | 质量保证与售后服务 |  | 7 | 横向比较技术力量雄厚的，有完善的组织机构，具有对设备运行保障的实施措施；售后服务承诺具体，综合评价优者，得5-7分；具有基本的技术力量；运行保障能力一般；有基本的售后服务措施，综合评价良者，得2-4分；需要较多外协单位的技术支持，售后服务机构不健全，运行保障能力和售后服务较差或没有对相关服务内容实质响应，综合评价差者，得0-1分。 |
| 总计50 |  |  |  |  |

注：招标文件要求提交的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

3、价格评分表（30分）

| 序号 | 投标人 | 投标报价（元） | 基准价（元） | 价格得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 价格得分采用《低价优先法》计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为30分；其他投标人的价格得分按如下公式计算：

价格得分=（评标基准价÷投标报价）×30